
东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目竣工环境保护验收监测报告表
中衡检测验字[2025]第22号
建设单位：东方电气集团东方汽轮机有限公司
编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2026年1月

建设单位法人代表：刘  辉
编制单位法人代表：殷万国
项  目  负 责 人：刘  玲
填      表    人：邓新夷

	建设单位：东方电气集团东方汽轮机有限公司（盖章）
	编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章）

	电    话：0838-2688620
	电    话：028-81277838

	传    真：/
	传    真：028-81277838

	邮    编：618000
	邮    编：618000

	地    址：四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路666号
	地    址：德阳市金沙江西路702号


前  言

厂内工业透平事业部已有1台25t/h、1台10t/h天然气燃气锅炉，其产生的蒸汽已经不能满足本次改建项目需求，因此本项目将原有1台10t/h锅炉拆除，新增1台25t/h燃气锅炉，使两台燃气锅炉同时使用时达到50t/h的能力，以满足项目需求。同时项目改建位于工业透平事业部现有试车台位，新增2台次/年P034产品试车能力，新增16台/年常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力。本项目实施后可达到工业汽轮机及驱动汽轮机年试车能力18台和2台次P034产品的试车能力。
2020年7月30日，德阳经济技术开发区工业和信息化局以川投资备【2020-510699-34-03-483750】JXQB-0100号对东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目进行备案立项。2021年4月，委托四川省中栎环保科技有限公司编制完成《东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目环境影响报告表》，2021年7月6日德阳市生态环境局以（德环审批〔2021〕290号）文对该环评予以审查批复。项目于2021年12月开工建设，2022年2月建成，2025年9月在该平台开展新品实验并由此开启试运行，期间系统运行平稳。2025年10月17日完成全厂排污填报，许可证编号：91510600205250521B003R。
东方电气集团东方汽轮机有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》以及中华人民共和国生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定和要求，于2025年12月对东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目进行验收，四川中衡检测技术有限公司于2025年12月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告表。
验收范围：

主体工程：试车台位、锅炉房、公辅工程及环保工程。
本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）废水监测；

（3）噪声监测；

（4）固废处置检查；

（5）风险防控检查；

（6）环境管理检查。

表一
	建设项目名称
	P034项目试车系统改造建设项目

	建设单位名称
	东方电气集团东方汽轮机有限公司
（统一社会信用代码：91510600205250521B）

	建设项目性质
	新建   改扩建√  技改   迁建   （划√）

	建设地点
	四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路666号

	主要产品名称
	常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车，P034产品试车

	环评预计建设内容
	新增常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力16台/年，新增2台次/年P034产品的试车能力

	实际建设内容
	新增常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力16台/年，新增2台次/年P034产品的试车能力

	建设项目环评时间
	2021年4月
	开工建设时间
	2021年12月

	调试时间
	2025年9月
	现场监测时间
	2025年9月25日、10月14日；
2025年12月23日、12月24日

	环评报告表审批部门
	德阳市生态环境局
	环评报告表编制单位
	四川省中栎环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	1100万元
	环保投资总概算
	57万元
	比例
	5.18%

	实际总投资
	1044.41508万元
	环保投资总概算
	57万元
	比例
	5.46%

	验收监测依据
	1、建设项目竣工环境保护验收技术规范：

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

（2）原环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（3）生态环境部公告第2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告；

（4）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）。
2、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

（1）2020年7月30日，德阳经济技术开发区工业和信息化局川投资备【2020-510699-34-03-483750】JXQB-0100号，东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目备案立项文件；

（2）2021年4月，四川省中栎环保科技有限公司《东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目》环境影响报告表；

（3）2021年7月6日，德阳市生态环境局关于《东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目环境影响报告表》的批复，德环审批〔2021〕290号。

3、其他相关文件

（1）《四川中衡检测技术有限公司监测报告》（ZHJC[环]2025100157号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

       表1-1  噪声监测执行标准表     单位：Leq[dB（A）]

项目

厂界外声环境功能区类别

时段

标准限值

厂界噪声

3类

昼间

65
夜间

55
2、废气

锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m3；SO2：50mg/m3），《德阳市2021年夏季臭氧和PM2.5污染协同防控工作方案》（德污防攻坚办[2021]30号）（NOx：60mg/m3）。
表1-2  废气污染物排放标准
类别

监测点位

污染因子

执行标准

标准名称
浓度限值
排放速率
有组织
锅炉废气排放口

DA001
颗粒物

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准特别限值
20mg/m3
/

二氧化硫

50mg/m3
/

烟气黑度
≤1级
氮氧化物

德污防攻坚办[2021]30号
60mg/m3
/

废水

氨氮、总磷标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值，其余监测项目标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。

表1-3  废水污染物排放标准
监测点位

污染因子

执行标准

标准名称
浓度限值mg/m3
废水总排放口
pH值（无量纲）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值
6~9
悬浮物
400mg/L
五日生化需氧量
300mg/L
化学需氧量
500mg/L
石油类
20mg/L
氨氮
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值
45mg/L
总磷
8mg/L
4、固体废物

执行危废贮存过程污染控制要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；其他固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求执行，妥善处置，不得形成二次污染。




表二

	工程建设内容：

建设项目概况

项目名称：P034项目试车系统改造建设项目
建设地点：四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路666号
建设性质：改建
项目投资：1044.41508万元
1、项目建设内容

厂内工业透平事业部已有1台25t/h、1台10t/h天然气燃气锅炉，其产生的蒸汽已经不能满足本次改建项目需求，因此本项目将原有1台10t/h锅炉拆除，新增1台25t/h燃气锅炉，使两台燃气锅炉同时使用时达到50t/h的能力，以满足项目需求。同时项目改建位于工业透平事业部现有试车台位，新增2台次/年P034产品试车能力，新增16台/年常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力。
2、项目组成

项目组成主要为主体工程、公辅工程及环保工程等，根据现场勘查，项目实际建成内容与环评文件及环评批复文件内的项目建设内容对照详见下表。

表2-1 项目组成及主要环境影响一览表

项目

建设内容及规模

主要环境问题
备注

环评预计
实际建成
施工期
营运期
主体工程

试车台位

改建现有试车台位，新购相关试车系统装置，并在试车台位南侧搭建4m×10m高4.5m控制室，达到新增常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力16台/年，新增2台次P034项目产品的试车能力。

同环评
建筑垃圾、施工机械噪声、施工固废、施工人员生活垃圾和生活污水

噪声、废润滑油

新建（本次验收）
锅炉房

拆除原1台10t/h锅炉，新增1台25t/h天然气锅炉；新增1个4.5m×4.5m高4.2m风机间；在已有控制室右侧扩建4.5m×3.5m高4.5m控制室。为项目试车提供蒸汽。

同环评
锅炉废气、废水、噪声

辅助工程

锅炉房水处理系统

利用原锅炉房内已有水处理系统

同环评
废水、噪声

依托（已验收）
循环冷却水系统

利用厂区内已有循环冷却水系统

同环评
/

环保工程

废水

软化浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水为清净下水，外排市政雨水管网

软化浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水由锅炉房集水池收集后，通过罐车拉运至厂区总排口废水处理站，经市政污水管网进入石亭江污水处理厂处理。
/
新建（本次验收）
废气

锅炉废气：低氮燃烧+经1根20米高排气筒排放。

同环评
SO2、NOx、颗粒物

新建（本次验收）
危废处置

厂区已建1个危废暂存间

同环评
废润滑油

依托（已验收）
噪声治理措施

设备基础减震、绿化，厂房隔声，距离衰减

同环评
设备噪声

/
公用工程

道路、围墙等

/

同环评
/

/

依托（已验收）
供电

德阳市电网

同环评
/

供水

市政自来水

同环评
噪声

供汽

原锅炉房已有1台25t/h天然气锅炉，为生产提供蒸汽

同环评
/

依托（已验收）
新增1台25t/h天然气锅炉，为生产提供蒸汽

同环评
新建（本次验收）
以新带老措施

本项目建设不涉及“以新带老”措施

/
/
/
/
3、生产规模及产品方案

表2-2 本项目改造前后产品方案及规模对照表
序号

生产能力

环评预计新增
实际建成新增
试车系统改造后

1

试车台位

2个
2个

3个

产能

新增常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力16台/年，新增2台次P034产品的试车能力。
新增常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力16台/年，新增2台次P034产品的试车能力。

达到常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力18台/年，2台次P034项目产品的试车能力。

本项目主要试车内容是：空负荷试车主要验证汽轮机和P034产品的气动性能、机械性能及关键的振动指标符合技术要求，验证辅助系统配置及控制系统的可行性，并提供相关试车数据给设计院进行评估。

4、主要设备

项目主要设备配置见下表：

表2-3 工程主要设备一览表

序号

设备名称

型号及规格

环评预计数量（台/套）
实际配置数量（台/套）
1
燃气锅炉
25t/h
2
2
2
轴封加热器
JQ-50-15
1
1
3
凝汽器
N-800
1
1
4
真空泵
J236-769000A
1
1
5
循环水泵
KQSN300-N9/418
1
1
6
润滑油箱及油泵
/
1
1
7
75t行车
75t
2
2
8
低压控制油箱
2.5Mpa/2立方
1
1
9
抗燃油装置
14Mpa/0.5立方
1
1
10
电气控制系统
/
1
1
11
悬臂吊
5t
2
2
5、工作制度及劳动定员
表2-4 工作制度及劳动定员

序号

名称

工作制度及劳动定员

环评预计

实际建成

1

劳动定员

从现有岗位抽调4人

从现有岗位抽调4人

2

工作制度

间歇操作的方式运行。项目试车台一年运行180h，锅炉年运行时间为216小时。
间歇操作的方式运行。项目试车台一年运行180h，锅炉年运行时间为216小时。


	原辅材料消耗及水平衡

1、原辅材料消耗

表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表

名称

项目环评预计年耗量
项目实际建成年耗量

改建后试车系统年耗量

最大年储存量

主要成分
储存方式

主（辅）

材料

润滑油

13t/a
13t/a

15t/a

0.1t/a

润滑剂、抗磨剂
油料库房

能源

电

电

0.84万KWh/a
0.84万KWh/a

1.04万KWh/a

/

/

/

水

水

5201m3/a
5201m3/a

5721.1 m3/a

/

/

/

气

天然气

414000m3/a
414000m3/a

46万m3/a

/

甲烷

/

2、水平衡
本项目建成后，生产人员在厂内现有员工中调配，不新增员工，不新增生活用水，项目用水主要为生产用水—锅炉用水和油路循环系统冷却水补水，生产用水由东汽厂区供给。
锅炉用水为软水，由反渗透设备制得，燃气锅炉需要定期排废水，所以锅炉需定期补充软化水。其中：
（1）锅炉使用过程的损失水量约800t/a；锅炉定期外排废水约60t/a，锅炉需补充软化水量为860t/a。项目需制取软水的新鲜水量为1147t/a。
（2）油路循环系统冷却水补水为54t/a。锅炉制蒸汽用水量为4000t/a；
合计全年用水量为5201t/a。
[image: image1.png]HEK

5201

1147

Hk¥eR

ok 860l v {iLEE 800

4000

B

Hfbikok 287

T

Hokity

[
4347

7K I K A B

54

R R RSN K

> ek, A5

4347
v

EEEZIREEN
SbEE]

4347





                               图2-1 项目水平衡图                      单位：m3/a

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

项目经锅炉将水通过天然气加热形成蒸汽后，并通过蒸汽管道通入汽轮机中，蒸汽推动汽轮机运行进行空负荷试车。

主要工艺流程如下：

[image: image2.png]R, —————] == . |
Eorel [ |
Bk | Kmmag | -
L
i
T B e
e— [ i 2 7
/PO
wE | a
s

tl

THKRGE GEHAD





图2-2 工艺流程及产污位置图
本次项目主要试车内容如下：

（1）汽轮机安保调试试验；

（2）盘车装置运转试验；

（3）主机工况试验；

（4）临界转速测定试验；

（5）超速运转试验；

（6）超速保护及惰转试验；

（7）冷态启动试验；

（8）振动、噪声测量试验；

（9）旁路排放装置动作试验。

项目变动情况

本项目较环评发生了部分变动，对比生态环境部办公厅文件环办环评函〔2020〕688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》有关规定，分析如下：
1、项目组成变动情况

表2-6 项目组成变动情况一览表

类别
环评及批复要求
实际建设情况

变动情况

变动原因

分析及结论

性质
改建

同环评
无
/
无变动
规模
新增常规工业汽轮机及给水泵驱动汽轮机组试车的能力16台/年，新增2台次/年P034产品的试车能力
同环评
无
/
无变动
平面布置

本项目位于该车间东跨中部试车台区域，总建筑面积约1408m2
同环评
无
/
无变动
工艺流程

蒸汽→试车汽轮机/P034项目机组→空负荷试车

同环评
无
/
无变动
环保措施

废水

软化浓水、锅炉废水、蒸汽冷凝水属于清下水，直接排至厂外雨水管。
软化浓水、锅炉废水、蒸汽冷凝水由锅炉房集水池收集后，通过罐车拉运至厂区总排口废水处理站，经市政污水管网进入石亭江污水处理厂处理。
/
进入污水处理系统以满足现行环保要求。
不属于重大变动
废气

燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气通过20米排气筒DA001排放。
同环评

无
/
无变动
噪声治理
选用低噪声设备，合理布设，厂房隔声，距离衰减，加强设备的维护，单独的锅炉房，锅炉采用先进的变频预热冷凝锅炉。

同环评
无

/

无变动

危废
依托厂区已建291m2的危废暂存间。废润滑油在危废间暂存，交资质单位处置。
同环评
无
/
无变动
一般固废
废反渗透膜，每5年更换一次，每次产生量约为4根，定期由厂家回收处理。
同环评
无
/
无变动
地下水防控

一般防渗区：控制室、锅炉房。防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。

重点防渗区：危废暂存间、试车台区域。防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥6m，防渗系数K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，防渗系数K≤10-10cm/s。

一般防渗区：控制室、锅炉房。地面采用抗渗混凝土。

重点防渗区：危废暂存间、试车台区域。地面采用抗渗混凝土+环氧树脂漆。
无
/
无变动
2、是否属于重大变动分析
根据生态环境部办公厅文件环办环评函〔2020〕688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》有关规定，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

1、废水的产生、治理及排放

本项目不新增员工，不新增生活污水排放。营运期废水主要来源于软化浓水、锅炉废水、蒸汽冷凝水。软化浓水、锅炉废水、蒸汽冷凝水由锅炉房集水池（5m*2m*2m）收集后，通过罐车拉运至厂区总排口废水处理站，经市政污水管网进入石亭江污水处理厂处理。
2、废气的产生、治理及排放

（1）锅炉废气

本项目将使用天然气锅炉为试车提供蒸汽，依托厂内已有管道天然气作为燃料。锅炉产生的废气主要为天然气在燃烧过程中产生的SO2、NOx和烟尘。
治理措施：燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气通过20米排气筒DA001排放，同时在排放口安装1套烟气在线监测系统。
3、噪声

项目运行噪声主要来源于试车设备运行噪声，具体治理措施汇总如下：

（1）采用低噪声设备，通过合理布置设备位置，将主要的噪声源布置于各车间的中部；采取厂房隔声、距离衰减。
（2）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
（3）生产过程中加强厂房门窗的密闭作业，减少设备运行噪声无阻挡传播。

（4）锅炉单独设置在单独的房间内，锅炉采用先进的变频预热冷凝锅炉。
（5）现场人员均配备防噪耳塞、耳罩等防护用品。
4、固体废弃物治理及排放

1、一般工业固废
（1）废反渗透膜：本项目锅炉用软水采用二级反渗透水处理系统制取，将产生废反渗透膜，每5年更换一次，每次产生量约为40根。定期由厂家回收处理。
（2）危险废物

项目产生危废如下：

表3-1 项目危险废物产生量及处置情况一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废润滑油

HW08

900-217-08

25t/2-3年

试车机器设备传动

液态

碳氢化合物等

C15-C36的烷烃、多环芳烃（PAHS）、烯烃、苯系物、酚类等

半年

T

暂存于厂内危废暂存间，定期交危废处置资质单位处置。

治理措施：依托厂区已建291m2的危废暂存间。废润滑油在危废间暂存，交车迪（德阳）能源科技有限公司转运处置；危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求。
5、地下水及土壤保护措施

（1）源头控制措施：

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放。

②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。
（2）分区防渗措施：

将场地按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区。具体分区及防渗措施见下表：

表3-2 项目地下水防渗分区表

防渗类别
防渗位置
防渗措施
一般防渗区
控制室、锅炉房
地面采用抗渗混凝土
重点防渗区
危废暂存间、试车台区域
地面采用抗渗混凝土+环氧树脂漆
6、风险防范措施

（1）项目的建设和布局，严格按照设计规范要求进行设计，确保安全。加强运行管理，定期检查调整炉内燃烧工况，保证锅炉完全燃烧，并及时修理锅炉本体漏风点。定期校验可燃气体报警器，保证完好。定期用检漏仪检测燃气管路。保证室内通风换气。

（2）具备相应的安全设施，如灭火器、警示标志、消防沙袋、防雷和防静电措施等。

（3）加强设备的检查，搞好设备、仪表等的维护保养，防止天然气外泄。

（4）加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处按规定时间巡检，发现问题及早解决；该项目防火等消防安全措施必须到位。

（5）制定了《突发环境事件应急预案》并报送生态环境部门备案。

7、环保设施（措施）及投资一览表

项目总投资1044.41508万元，其中环保投资57万元，占总投资的5.46%，环保设施投资一览见下表。

表3-3 环保投资估算表
项目

环评拟采取
实际采取
治理设施和措施

投资金额/万元

治理设施和措施
投资金额/万元
备注

废水治理

依托厂内现有雨水管道，锅炉废水外排雨水管。
/

依托厂内现有雨水管道，锅炉废水外排雨水管。
/
依托

固废治理

废润滑油、废反渗透膜等各类固废妥善处置。
/

废润滑油、废反渗透膜等各类固废妥善处置。
/
依托

废气治理

锅炉废气：低氮燃烧处理器处理后经1根20米高排气筒排放，同时新增1套烟气在线监测系统。

50.0

锅炉废气：低氮燃烧处理器处理后经1根20米高排气筒排放，同时新增1套烟气在线监测系统。
50.0
新建

噪声治理

选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强管理等。
2.0

选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强管理等。
2.0
新建

地下水治理

分区防渗，危废暂存间、试车台区域重点防渗；控制室、锅炉房一般防渗。
/

分区防渗，危废暂存间、试车台区域重点防渗；控制室、锅炉房一般防渗。
/
依托

环境管理及监测

规范整洁厂区环境，设置标识牌，设置专职环境管理人员；环境管理与监测。
5.0

规范整洁厂区环境，设置标识牌，设置专职环境管理人员；环境管理与监测。
5.0
新建

合计

57.0

/
57.0
/



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、该项目为技改项目，位于德阳经济技术开发区金沙江西路666号现有厂区内。项目在东汽八角基地厂区透平生产厂房内进行，主要对透平生产厂房内试验台位进行适应性改造并在原锅炉房新增1台25t/h燃气锅炉；完成匹配的能源管道及配套设施建设。项目空负荷试车主要验证汽轮机和P034产品的气动性能、机械性能及关键的振动指标符合技术要求，验证辅助系统配置及控制系统的可行性，并提供相关试车数据给设计院进行评估。项目实施后，试车车位达到3个，蒸汽量可达到提供工业汽轮机及驱动汽轮机年试验能力18台和2台次P034产品的试验能力。项目总投资1100万元，其中环保投资估算57万元。

项目属于发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类项目，德阳经开区工业和信息化局予以备案，符合现行国家产业政策。项目在现有厂区内建设，属于工业用地，项目为设备试验配套项目，符合规划及规划环评要求。

根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，完善公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。

（二）加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。

（三）严格按照报告表的要求，完善各项废水处理设施建设。项目生活废水依托现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入石亭江污水处理厂处理达标后外排。锅炉软化浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水作为清净下水，外排市政雨水管网。完善地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。

（四）落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。项目新增锅炉加装低氮燃烧器，锅炉烟气通过现有20米排气筒达标排放，其中氮氧化物执行《德阳市2021年夏季臭氧和PM2.5污染协同防控工作方案》（德污防攻坚办[2021]30号）要求的排放限值；其它污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放标准特别限值。加强污染物排放监控，新增一套烟气在线系统用于锅炉烟气排放监控。

（五）完善各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。完善各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，规范设置各种固体废物暂存场所，提高回收利用率。加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。

（六）严格按照报告表的要求，完善各项环保应急设施建设，确保环境安全。落实项目环境风险应急措施，加强经营过程风险防范管理、各设施间的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。

（七）项目实施后，新增的大气污染物排放量为：SO₂：0.004t/a、NOx：0.477t/a。项目新增总量指标经德阳经开区生态环境和应急管理局德开环应〔2021〕21号文核实确认，符合相关要求。

三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领或变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。

五、我局委托德阳市生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。






表五

	验收监测质量保证及质量控制
1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。

2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。

3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。

4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。

5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。

7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。




表六

	验收监测内容

一、监测内容

受东方电气集团东方汽轮机有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2025年9月25日10月14日对本项目废气、噪声进行了环保竣工验收监测。同时，引用2025年12月23日12月24日东方电气集团东方汽轮机有限公司“燃机无机喷涂产线和热喷涂产线建设项目”废水总排口监测数据，期间正常生产，工况稳定。具体监测内容如下：
（一）执行标准
表6-1 环评、验收监测执行标准对照表

类别

监测点位

污染因子

环评执行标准

验收执行标准

标准名称
浓度限值
标准名称
浓度限值mg/m3
废气
锅炉废气排放口

DA001
颗粒物
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准特别限值
20mg/m3
同环评
二氧化硫
50mg/m3
烟气黑度
≤1级
氮氧化物
德污防攻坚办[2021]30号
60mg/m3
同环评
废水
废水总排放口
pH值（无量纲）
/
/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值
6~9
悬浮物
400mg/L
五日生化需氧量
300mg/L
化学需氧量
500mg/L
石油类
20mg/L
氨氮
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值
45mg/L
总磷
8mg/L
噪声
1#厂界北侧外1m处
/
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区排放限值
60dB（A）（昼间）；50dB（A）（夜间）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区排放限值
65dB（A）（昼间）；55dB（A）（夜间）
2#厂界东侧外1m处
3#厂界东侧外1m处
3#厂界东侧外1m处
4#厂界南侧外1m处
（二）验收监测内容

1、监测项目

有组织排放废气监测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度。

废水监测项目：pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷
噪声监测项目：工业企业厂界环境噪声。

2、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见下表。
表6-2 有组织排放废气检测方法、方法来源、使用仪器

项目
监测方法
方法来源
使用仪器及编号
检出限

二氧化硫

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T16157-1996
ZHJC-W1277
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪

3mg/m3
固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ57-2017

氮氧化物

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T16157-1996
ZHJC-W1277
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪

3mg/m3
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
HJ693-2014
颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
GB/T16157-1996
及修改单

ZHJC-W1277
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪
ZHJC-W1225

SQP电子天平
1.0mg/m3
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定  重量法 
HJ836-2017
烟气黑度
固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法

HJ1287-2023

ZHJC-W734
HC10测烟望远镜

（林格曼黑度计）

/
表6-3 废水监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

pH值
水质 pH值的测定 电极法
HJ1147-2020
ZHJC-W1497

pH5笔式pH计
/
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法
GB11901-1989
ZHJC-W027

ESJ200-4A电子天平
4mg/L
五日生化

需氧量
水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法
HJ505-2009
ZHJC-W1250

SPX-250B-Z生化培养箱

ZHJC-W808

MP516溶解氧测量仪
0.5mg/L
化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 

快速消解分光光度法
HJ/T399-2007
ZHJC-W1551

723可见分光光度计
3.0mg/L
石油类
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ637-2018
ZHJC-W1220

OIL460型红外分光测油仪
0.06mg/L
氨氮
水质 氨氮的测定 

纳氏试剂分光光度法
HJ535-2009
ZHJC-W1551

723可见分光光度计
0.025mg/L
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB11893-1989
ZHJC-W1164

723可见分光光度计
0.01mg/L
表6-4 噪声监测方法、方法来源、使用仪器

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

工业企业厂界环境噪声

环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正
HJ706-2014
ZHJC-W235
HS6288B噪声频谱分析仪
工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008




表七

	验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

1、验收期间工况

验收期间项目已正常平稳运行，环保设施正常运行，符合验收监测条件。
2、监测结果

项目验收检测结果如下：

表7-1 有组织排放废气监测结果表
点位

项目

采样日期：09月25日

标准

限值

锅炉废气排放口DA001
排气筒高度20m，测孔距地面高度16m

第一次

第二次

第三次

第四次

均值

二氧化硫

标干流量（m3/h）

21565
21284
21514
21300
/
-

实测浓度（mg/m3）

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

-

排放浓度（mg/m3）

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

50

排放速率（kg/h）

未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
-

氮氧化物
标干流量（m3/h）

21565
21284
21514
21300
/
-

实测浓度（mg/m3）

34
32
31
31
32
-

排放浓度（mg/m3）

36
35
32
33
34
150
排放速率（kg/h）

0.73
0.69
0.66
0.65
0.68
-

颗粒物
标干流量（m3/h）

21565
21284
21514
21300
/
-

实测浓度（mg/m3）

2.6
3.2
2.8
2.2
2.7
-

排放浓度（mg/m3）

2.8
3.5
3.0
2.4
2.9
20
排放速率（kg/h）

0.0561
0.0681
0.0602
0.0469
0.0578
-

烟气黑度（林格曼黑度，级）
<1
≤1
表7-2 有组织排放废气监测结果表

点位

项目

采样日期：10月14日

标准

限值

锅炉废气排放口DA001
排气筒高度20m，测孔距地面高度16m

第一次

第二次

第三次

第四次

均值

二氧化硫

标干流量（m3/h）

21417
21703
21404
21913
/
-

实测浓度（mg/m3）

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

-

排放浓度（mg/m3）

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

50

排放速率（kg/h）

未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
-

氮氧化物
标干流量（m3/h）

21417
21703
21404
21913
/
-

实测浓度（mg/m3）

24
31
34
26
29
-

排放浓度（mg/m3）

27
34
37
29
32
150
排放速率（kg/h）

0.53
0.67
0.72
0.57
0.62
-

颗粒物
标干流量（m3/h）

21417
21703
21404
21913
/
-

实测浓度（mg/m3）

2.0
2.3
2.8
2.5
2.4
-

颗粒物
排放浓度（mg/m3）

2.2
2.5
3.1
2.8
2.6
20
排放速率（kg/h）

0.0428
0.0499
0.0599
0.0548
0.0518
-

烟气黑度（林格曼黑度，级）
<1
≤1
表7-3 废水监测结果表  （单位：mg/L）

       点位

项目

废水总排放口
标准
限值

采样日期：12月23日
采样日期：12月24日
第一次
第二次
第三次
第四次
第一次
第二次
第三次
第四次
pH值（无量纲）
7.4
7.5
7.4
7.3
7.7
7.8
7.8
7.8
6~9
悬浮物
7
6
6
8
7
7
7
8
400
五日生化需氧量
12.7
13.1
12.2
12.0
11.7
11.5
12.2
12.0
300
化学需氧量
42.9
42.9
41.7
41.7
40.5
39.3
42.9
41.7
500
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06
0.06L
0.06L
0.06L
20
氨氮
37.0
30.7
36.5
32.7
32.8
39.6
38.8
36.4
45
总磷
0.43
0.43
0.42
0.42
0.58
0.59
0.59
0.59
8
                             7-4 工业企业厂界环境噪声监测结果表                 单位：dB（A）
点位

测量时间

报告值
标准限值

1#厂界北侧外1m处

09月25日

昼间

＜59
昼间65

夜间55
夜间

＜48
10月14日
昼间
＜59
夜间
＜50
2#厂界东侧外1m处

09月25日
昼间
＜54
夜间
＜48
10月14日
昼间
＜59
夜间
＜49
3#厂界东侧外1m处

09月25日

昼间
＜58
夜间
＜46
3#厂界东侧外1m处

10月14日
昼间
＜59
昼间65

夜间55
夜间
＜47
4#厂界南侧外1m处

09月25日

昼间
＜57
夜间
＜49
10月14日
昼间
＜57
夜间
＜49
5#厂界西侧外1m处
09月25日
昼间
＜57
夜间
＜48
10月14日
昼间
＜59
夜间
＜47
3、固废处理措施

废反渗透膜，每5年更换一次，每次产生量约为40根。定期由厂家回收处理；依托厂区已建291m2的危废暂存间。废润滑油在危废间暂存，交车迪（德阳）能源科技有限公司转运处置；危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求。
4、地下水及土壤保护措施
（1）源头控制措施

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放。

②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。

（2）分区防渗措施

场地按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区。

5、环保管理制度及人员责任分工

东方电气集团东方汽轮机有限公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。
6、环保设施运行、维护情况

验收监测期间项目环保设施工作正常，公司设有专人定期检查设施的运行情况。

7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查
项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，“东方电气集团东方汽轮机有限公司P034项目试车系统改造建设项目”于2020年7月30日经德阳经济技术开发区工业和信息化局备案，编号：川投资备【2020-510699-34-03-483750】JXQB-0100号。2021年4月四川省中栎环保科技有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2021年7月6日德阳市生态环境局以（德环审批〔2021〕290号）文对该环评报告表予以审查批复。项目于2021年12月开工建设，2025年9月在该平台开展新品实验并由此开启试运行。项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并同时投入运行。

8、排污口规范化整治检查

项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。

9、环保档案管理检查

项目所有环境保护资料保管完整，设有专职人员管理。

10、环境风险应急预案及风险防范措施检查

企业已落实分区防渗措施，并成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对废气事故排放、危险废物泄漏及火灾事故次生环境污染等可能发生的突发环境事件配备了干粉灭火器、消防水带及消火栓、急救药箱等应急物资和设施，针对火灾、事故排放、危险废物泄漏等突发环境事件情景制定了相应的应急处置措施。此外，企业制定了突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。
11、总量控制指标

根据环评及批复文件，项目新增的大气污染物排放量为：SO₂：0.004t/a、NOx：0.477t/a；项目建成后，试车系统改造后大气污染物排放总量为：SO₂：0.006t/a、NOx：0.495t/a。由于本次验收SO2未检出，故未核算总量。
表7-5 废气污染物总量控制指标一览表

污染物

改建前现有排放量t/a
环评计算

实际排放

全厂实际排放量计算过程t/a
本项目建成后排放总量t/a
变化量t/a

实际排放量t/a
变化量t/a

NOX
0.018
0.495
+0.477
0.141
+0.123
DA001（9月25日）：（0.73+0.69+0.66+0.65）/4kg/h×216h×10-3=0.1474
DA001（10月14日）：（0.53+0.67+0.72+0.57）/4kg/h×216h×10-3=0.1345
平均值：（0.1474+0.1345）/2=0.141
SO2
0.002
0.006
+0.004
未检出
/
/
12、卫生防护距离检查

项目未划定卫生防护距离。

13、排污许可

东方电气集团东方汽轮机有限公司于2021年11月10日完成排污许可填报，后期由于新项目的陆续实施，厂区启动了排污许可的重新申请工作，并于2025年10月17日完成全厂排污填报，许可证编号：91510600205250521B003R。

14、环评批复及公司落实情况

环评批复落实情况检查见下表。

表7-6 环评批复与实际环保措施落实情况对照表

环评批复

落实情况

严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，完善公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。
已落实。本项目严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实了项目环保资金，内部设置环境管理部门，完善了人员和管理制度。项目环保相关设施的建设已与试车系统同步建设完成。
加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。

已落实。项目施工期合理安排施工时段和施工场地布设，落实了施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，施工期间未收到相关环保投。
严格按照报告表的要求，完善各项废水处理设施建设。项目生活废水依托现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入石亭江污水处理厂处理达标后外排。锅炉软化浓水、锅炉排水、蒸汽冷凝水作为清净下水，外排市政雨水管网。完善地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。

已落实。本项目不新增员工，不新增生活污水排放。软化浓水、锅炉废水、蒸汽冷凝水由锅炉房集水池收集后，通过罐车拉运至总排口废水处理站，再排入市政污水管网，进入石亭江污水处理厂处理；将场地按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区，全面做好防渗处理，防止污染地下水。
落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。项目新增锅炉加装低氮燃烧器，锅炉烟气通过现有20米排气筒达标排放，其中氮氧化物执行《德阳市2021年夏季臭氧和PM2.5污染协同防控工作方案》（德污防攻坚办[2021]30号）要求的排放限值；其它污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放标准特别限值。加强污染物排放监控，新增一套烟气在线系统用于锅炉烟气排放监控。

已落实。燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气通过20米排气筒DA001排放，同时在排放口安装1套烟气在线监测系统。锅炉燃烧废气颗粒物、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m3；SO2：50mg/m3）；NOx满足《德阳市2021年夏季臭氧和PM2.5污染协同防控工作方案》（德污防攻坚办[2021]30号）要求的排放限值（NOx：60mg/m3）。
完善各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。完善各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，规范设置各种固体废物暂存场所，提高回收利用率。加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。

已落实。项目采用低噪声设备，通过合理布置设备位置，将主要的噪声源布置于各车间的中部；采取厂房隔声、距离衰减等降噪措施，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区排放限值；废反渗透膜，每5年更换一次，每次产生量约为40根。定期由厂家回收处理；依托厂区已建危废暂存间。废润滑油在危废间暂存，交车迪（德阳）能源科技有限公司转运处置；危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求。
严格按照报告表的要求，完善各项环保应急设施建设，确保环境安全。落实项目环境风险应急措施，加强经营过程风险防范管理、各设施间的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。

已落实。厂区建设各项环保应急设施，确保了环境安全。制定了突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。
项目实施后，新增的大气污染物排放量为：SO₂：0.004t/a、NOx：0.477t/a。项目新增总量指标经德阳经开区生态环境和应急管理局德开环应〔2021〕21号文核实确认，符合相关要求。

已落实。计算得实际新增的大气污染物排放量为：NOx：0.123t/a，满足项目总量控制指标；由于本次验收SO2未检出，故未核算总量。
工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。
已落实。项目已完备其他行政许可手续，目前已建设完成，正开展项目竣工环境保护验收工作。
项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领或变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。
已落实。东方电气集团东方汽轮机有限公司于2021年11月10日完成排污许可填报，后期由于新项目的陆续实施，厂区启动了排污许可的重新申请工作，并于2025年10月17日完成全厂排污填报，许可证编号：91510600205250521B003R。。
项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。
项目工程性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，目前正在进行竣工环境保护验收工作。



表八

	验收监测结论

一、验收监测结论

1、各类污染物及排放情况

（1）废气

锅炉燃烧废气颗粒物、SO2满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m3；SO2：50mg/m3）；NOx满足《德阳市2021年夏季臭氧和PM2.5污染协同防控工作方案》（德污防攻坚办[2021]30号）要求的排放限值（NOx：60mg/m3）。
（2）废水
厂区废水总排放口所测项目氨氮、总磷监测结果均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求，其余监测项目监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。

（3）噪声

厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区限值。

（4）固体废物

废反渗透膜，每5年更换一次，每次产生量约为40根。定期由厂家回收处理；依托厂区已建危废暂存间。废润滑油在危废间暂存，交车迪（德阳）能源科技有限公司转运处置；危废间满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求。
2、验收结论

东方电气集团东方汽轮机有限公司“P034项目试车系统改造建设项目”环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。
二、建议

1、定期开展突发环境事件应急预案演练，提升应急处置与救援水平；

2、加强对环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放；

3、增强环保意识，定期开展环保知识培训。
附件：

附件1 委托书
附件2 环评批复

附件3 危废处置协议

附件4 验收监测报告

附件5 应急预案备案表

附件6 关于软化浓水、锅炉废水、蒸汽冷凝水进入厂区总排口废水处理站的情况说明
附件7 验收情况说明
附图：

附图1 地理位置图

附图2 外环境关系示意图

附图3-1 试车平台平面布置图

附图3-2 锅炉房平面布置图

附图4 监测布点示意图
附图5 环保设施现状照片
附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表





PAGE  

